ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Πίνακας Συμμόρφωσης
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 1

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατάλληλο για οδοφωτισμό, κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ09
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού με την υποστηρικτική δομή στερέωσης, για διαμέτρους ίσες με 60mm ή 76mm. Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση απευθείας σε  ιστό ή σε βραχίονα, με μεταβλητή κλίση πάνω από το επίπεδο του δρόμου από 0° έως 20° για την τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού και -20° έως 5° για τοποθέτηση σε βραχίονα (με βήματα ρύθμισης 5° κατ’ ελάχιστο). Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 13.200 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 130 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 105 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Ηλεκτρική μονάδα
	Το φωτιστικό θα φέρει εσωτερική κεραμική ασφάλεια τήξης έως 8Α . (για τις περιπτώσεις ιστών που λόγω υλικού κατασκευής του ιστού υπάρχει απουσία ακροκιβωτίου).
	Δήλωση του κατασκευαστή
	

	25
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	26
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	θα είναι περίπου (MxΠxΥ) 665x310x160 mm 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Βάρος Φωτιστικού
	≤7 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	28
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	29
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	30
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	33
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	34
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	 Πιστοποιητικό ENEC+ από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα PD EPRS 003:2018 & PD EPRS 001:2018, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC+.

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	36
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	37
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	38
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	 39
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 2

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατάλληλο για οδοφωτισμό, κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ09
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού με την υποστηρικτική δομή στερέωσης, για διαμέτρους ίσες με 60mm ή 76mm. Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση απευθείας σε  ιστό ή σε βραχίονα, με μεταβλητή κλίση πάνω από το επίπεδο του δρόμου από 0° έως 20° για την τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού και -20° έως 5° για τοποθέτηση σε βραχίονα (με βήματα ρύθμισης 5° κατ’ ελάχιστο). Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 10.000 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 130 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 76 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	


	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Ηλεκτρική μονάδα
	Το φωτιστικό θα φέρει εσωτερική κεραμική ασφάλεια τήξης έως 8Α . (για τις περιπτώσεις ιστών που λόγω υλικού κατασκευής του ιστού υπάρχει απουσία ακροκιβωτίου).
	Δήλωση του κατασκευαστή
	

	25
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	26
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	θα είναι περίπου (MxΠxΥ) 490x300x160 mm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Βάρος Φωτιστικού
	≤5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	28
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	29
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	30
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	33
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	34
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	 Πιστοποιητικό ENEC+ από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα PD EPRS 003:2018 & PD EPRS 001:2018, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC+.

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	36
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	37
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	38
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	 39
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 3

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατάλληλο για οδοφωτισμό, κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ09
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού με την υποστηρικτική δομή στερέωσης, για διαμέτρους ίσες με 60mm ή 76mm. Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση απευθείας σε  ιστό ή σε βραχίονα, με μεταβλητή κλίση πάνω από το επίπεδο του δρόμου από 0° έως 20° για την τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού και -20° έως 5° για τοποθέτηση σε βραχίονα (με βήματα ρύθμισης 5° κατ’ ελάχιστο). Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 10.200 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 135 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 76 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Ηλεκτρική μονάδα
	Το φωτιστικό θα φέρει εσωτερική κεραμική ασφάλεια τήξης έως 8Α . (για τις περιπτώσεις ιστών που λόγω υλικού κατασκευής του ιστού υπάρχει απουσία ακροκιβωτίου).
	Δήλωση του κατασκευαστή
	

	25
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	26
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	θα είναι περίπου (MxΠxΥ) 490x300x160 mm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Βάρος Φωτιστικού
	≤5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	28
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	29
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	30
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	33
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	34
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	 Πιστοποιητικό ENEC+ από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα PD EPRS 003:2018 & PD EPRS 001:2018, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC+.

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	36
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	37
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	38
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	 39
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 4

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατάλληλο για οδοφωτισμό, κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ09
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού με την υποστηρικτική δομή στερέωσης, για διαμέτρους ίσες με 60mm ή 76mm. Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση απευθείας σε  ιστό ή σε βραχίονα, με μεταβλητή κλίση πάνω από το επίπεδο του δρόμου από 0° έως 20° για την τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού και -20° έως 5° για τοποθέτηση σε βραχίονα (με βήματα ρύθμισης 5° κατ’ ελάχιστο). Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 8.300 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 140lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 60 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Ηλεκτρική μονάδα
	Το φωτιστικό θα φέρει εσωτερική κεραμική ασφάλεια τήξης έως 8Α . (για τις περιπτώσεις ιστών που λόγω υλικού κατασκευής του ιστού υπάρχει απουσία ακροκιβωτίου).
	Δήλωση του κατασκευαστή
	

	25
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	26
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	θα είναι περίπου (MxΠxΥ) 490x300x160 mm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Βάρος Φωτιστικού
	≤5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	28
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	29
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	30
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	33
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	34
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	 Πιστοποιητικό ENEC+ από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα PD EPRS 003:2018 & PD EPRS 001:2018, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC+.

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	36
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	37
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	38
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	 39
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 5

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατάλληλο για οδοφωτισμό, κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ09
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού με την υποστηρικτική δομή στερέωσης, για διαμέτρους ίσες με 60mm ή 76mm. Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση απευθείας σε  ιστό ή σε βραχίονα, με μεταβλητή κλίση πάνω από το επίπεδο του δρόμου από 0° έως 20° για την τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού και -20° έως 5° για τοποθέτηση σε βραχίονα (με βήματα ρύθμισης 5° κατ’ ελάχιστο). Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 6.950 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 130 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 52 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Ηλεκτρική μονάδα
	Το φωτιστικό θα φέρει εσωτερική κεραμική ασφάλεια τήξης έως 8Α . (για τις περιπτώσεις ιστών που λόγω υλικού κατασκευής του ιστού υπάρχει απουσία ακροκιβωτίου).
	Δήλωση του κατασκευαστή
	

	25
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	26
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (MxΠxΥ) 490x300x160 mm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Βάρος Φωτιστικού
	≤5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	28
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	29
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	30
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	33
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	34
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	 Πιστοποιητικό ENEC+ από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα PD EPRS 003:2018 & PD EPRS 001:2018, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC+.

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	36
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	37
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	38
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	 39
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 6

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Φωτιστικό σώμα κρεμαστό, εναέριας τοποθέτησης, είναι κυκλικής διατομής. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει μηχανισμό στήριξης, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι κατά AISI 316L, για ανάρτηση σε συρματόσχοινο, διατομής από 5mm έως 12mm. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 5.000 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 120 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 41 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	25
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (ØxY): 470x90 mm  (χωρίς το σύστημα στήριξης) 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	26
	Βάρος Φωτιστικού
	≤7,5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	28
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	29
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	30
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	33
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	34
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	36
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	37
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	

	38
	
	
	
	

	 39
	
	
	
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 7

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής διατομής, χωρίς περιμετρικό κάλυμμα και με δύο βραχίονες να στηρίζουν το πάνω μέρος του φωτιστικού. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού, για διαμέτρους ίσες με 60mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 5.800 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 110 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 52 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	25
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (ØxY): 470x90 mm  (χωρίς το σύστημα στήριξης) (ØxY): 470x520 mm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	26
	Βάρος Φωτιστικού
	≤7,5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	28
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	29
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	30
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	33
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	34
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	36
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	37
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 8

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής διατομής, χωρίς περιμετρικό κάλυμμα και με δύο βραχίονες να στηρίζουν το πάνω μέρος του φωτιστικού. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού, για διαμέτρους ίσες με 60mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 4.800 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 115 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 41 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	25
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (ØxY): 470x90 mm  (χωρίς το σύστημα στήριξης) (ØxY): 470x520 mm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	26
	Βάρος Φωτιστικού
	≤7,5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	28
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	29
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	30
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	33
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	34
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	36
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	37
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 9

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το φωτιστικό σώμα θα είναι τύπου κορυφής, ιδιαίτερου σχήματος, με ένα βραχίονα στήριξης στην κορυφή του ιστού και ιδιαίτερης τεθλασμένης μορφής. Το σώμα του Φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Τοποθέτηση φωτιστικού σε κορυφή  ιστού με απόληξη Φ60mm. Το μπράτσο είναι μονό και δίνει στο φωτιστικό ένα σχήμα τύπου Ζ. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 5.000 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 120 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 41 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	25
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (ØxY): 600x710 mm 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	26
	Βάρος Φωτιστικού
	≤12.5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	28
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Πιστοποίηση Zhaga D4i με βάση το Zhaga Book: Book 18.
	

	29
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	30
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	33
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	34
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	36
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	37
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 10

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το φωτιστικό θα είναι παραδοσιακού τύπου, με τουλάχιστον 4 πλευρές. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. (Θα αφορά το σύνολο του φωτιστικού μαζί με τη βάση υποδοχής Zhaga (Zhaga Socket)
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού, για διαμέτρους ίσες με 60mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 4.900 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 80 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 60 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	II
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	3.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	25
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (MxΠxΥ) 420x420x620 mm 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	26
	Βάρος Φωτιστικού
	≤10 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	28
	Δυνατότητα τοποθέτησης Ασύρματου Ελεγκτή
	Το φωτιστικό θα φέρει προ-εγκατεστημένο και προ καλωδιωμένο σύστημα υποδομής διαχείρισης φωτισμού τύπου Ζhaga Socket (4-pin) με στεγανό καπάκι πιστοποιημένο στο σύνολο του ως ΙΡ66. 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	29
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	30
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	31
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	32


	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	33
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-3), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	34
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	35
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	36
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	37
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 11

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το φωτιστικό σώμα θα είναι προβολέας τεχνολογίας LED. Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. 
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. 
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και πρέπει να επιτρέπει μεταβλητή κλίση πάνω από το οριζόντιο επίπεδο του δρόμου από -15° έως +15°. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επιπλέον βάσεων στήριξης. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο προβολέας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν..
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 18.150 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 120 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 152 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	I ή ΙΙ
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	4.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	25
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (MxΠxY):  440x230x70mm (χωρίς το σύστημα στήριξης)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	26
	Βάρος Φωτιστικού
	≤8.5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	28
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	29
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	30
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	31
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	32


	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-5), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	33
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	34
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	35
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	36
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 12

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το φωτιστικό σώμα θα είναι προβολέας τεχνολογίας LED. Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +50oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. 
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. 
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και πρέπει να επιτρέπει μεταβλητή κλίση πάνω από το οριζόντιο επίπεδο του δρόμου από -15° έως +15°. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επιπλέον βάσεων στήριξης. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο προβολέας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν..
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χαλκό. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του.
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Δυνατότητα αφαίρεσης οπτικής μονάδας
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	9
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	10
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	11
	Κατανομή φωτισμού 
	FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 24.600 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 120 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	15
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 205 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	16
	Φωτομετρικά στοιχεία φωτιστικού σε θερμοκρασία 35οC 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12 για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 
	Έκθεση ελέγχου κατά LM-82-12

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	17
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	18
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	19
	Κλάση μόνωσης
	I ή ΙΙ
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	20
	Θερμοκρασία Χρώματος
	4.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	21
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	22
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	100.000 hrs (L90B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	23
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	24
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	25
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (ΜxΠxY): 490x440x370mm 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	26
	Βάρος Φωτιστικού
	≤18 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	27
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	28
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	29
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	30
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	31
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	32


	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-5), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	33
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	34
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	35
	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	36
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ LED 13

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α
	Συμμόρφωση / Παραπομπή

	1
	Σώμα Φωτιστικού
	Το φωτιστικό σώμα θα είναι προβολέας εξωτερικού χώρου, τεχνολογίας LED. Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	2
	Πρόσβαση στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	Θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	3
	Θερμοκρασία λειτουργίας Ta
	Από -40oC έως +35oC 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598
	

	4
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης
	IP66
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. 
	

	5
	Προστασία έναντι κρούσεων
	ΙΚ08
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά EN 60598. 
	

	6
	Σύστημα Στήριξης/ Τοποθέτηση 
	Ο προβολέας θα φέρει βαρυκεντρικό σύστημα στήριξης ιδανικό για αναρτόμενη εγκατάσταση του προβολέα σε περιορισμένους χώρους. Tο σύστημα στήριξης, κυλινδρικού σχήματος, θα βρίσκεται στην επάνω πλευρά του προβολέα και θα επιτρέπει τη ρύθμιση σε διάφορα επίπεδα και άξονες. Η σύνδεσή του σε υποστηρικτικές δομές στερέωσης θα πραγματοποιείται  του με βίδες M20  ενώ θα φέρει ένα πρόσθετο σημείο στερέωσης για βίδες M12.  Η κύρια προσαρμογή ως προς τον οριζόντιο άξονα περιστροφής θα έχει εύρος κλίσης από +20° έως +75° ενώ θα επιδέχεται πρόσθετη μικρο-προσαρμογή από 0° έως +10° για ενδιάμεσες τιμές. Η προσαρμογή ως τον κατακόρυφο άξονα περιστροφής θα έχει εύρος κλίσης ±180°. Ο προβολέας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού
	

	7
	Οπτική Μονάδα
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων, υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένων από επιμεταλλωμένο πολυκαρβονικό υλικό. Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	8
	Πάχος γυάλινου καλύμματος
	Γυαλί ασφαλείας τύπου SECURIT πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	9
	Αποτροπή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του Φωτιστικού
	ΝΑΙ
	Τεχνικό φυλλάδιο φίλτρου (βαλβίδας) αποσυμπίεσης 
	

	10
	Φωτοβιολογική ασφάλεια- καταλληλότητα σύμφωνα με το EN 62471 (Risk Group)
	Κατηγορία: Exempt - Risk Group 0
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ62471

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	11
	Συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού
	≥ 40.500 lm
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	12
	Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού
	≥ 90 lm/W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	13
	Ονοματική Ισχύος του Φωτιστικού
	≤ 440 W
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79 Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	14
	Τάση τροφοδοσίας
	220÷240 Vac 50/60Hz
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	15
	Συντελεστής ισχύος
	≥ 0,90 (σε πλήρες φορτίο)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     
	

	16
	Κλάση μόνωσης
	I ή ΙΙ
	 Πιστοποιητικό ENEC στο οποίο να αναγράφεται η κλάση μόνωσης.
	

	17
	Θερμοκρασία Χρώματος
	4.000Κ
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	18
	Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων
	≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Έκθεση δοκιμής κατά LM79

Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	19
	Απομείωση φωτεινής ροής στοιχείων LED
	50.000 hrs (L80B10)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

Τεχνικό Φυλλάδιο στοιχείων LED                                                                                                                                                                                                     Έκθεση δοκιμής κατά LM80, του κατασκευαστή των LED
Έγγραφο του κατασκευαστή του φωτιστικού με την καμπύλη πτώσης φωτεινής ροής (LxxByy)

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025


	

	20
	Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα Dimming 1-10V ή/και DALI
	DALI
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού                                                                                                                                                                                                     Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού
	

	21
	Προστασία από Υπέρταση
	10 kV (με χρήση εξωτερικής συσκευής)
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού.
Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής αντικεραυνικής προστασίας.
	

	22
	Οι διαστάσεις του φωτιστικού
	Θα είναι περίπου (MxΠxY): 740x150x130mm 
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	23
	Βάρος Φωτιστικού
	≤12.5 kg
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	24
	Αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλλάσιο περιβάλλον, κατά ISO 9227
	Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1.400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης
	Έκθεση δοκιμής κατά ISO 9227

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	25
	Φωτομετρικά αρχεία τύπου LDT ή IES για τα φωτιστικά.
	Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
	Ηλεκτρονικά αρχεία ldt ή ies. Διαπίστευση φωτομετρικού εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον σκοπό της μέτρησης. Έκθεση ελέγχου κατά LM79-08.
	

	26
	Σύστημα Ποιότητας Εργοστασίου
Κατασκευής
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του εργοστασίου κατασκευαστής των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	27
	Σύστημα Ποιότητας Προμηθευτή
	Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 του προμηθευτή των φωτιστικών.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
Πιστοποιητικό ISO 50001:2018
	

	28
	Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE
	Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
LVD (2014/35/EU) ή νεότερη, EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU ή νεότερη,  ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 62471, ERP 2009/125/ΕC ή νεότερη
	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
	

	29
	Πιστοποιητικό ασφάλειας
	Πιστοποιητικό ENEC, για τα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598-2-5), από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή.
	Πιστοποιητικό ENEC, κατά ΕΝ60598

CB Test Certificate
Διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	30
	Πρότυπα δοκιμών για την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
	Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
	Έκθεση Δοκιμής EMC 

Διαπίστευση ή αναγνώριση, από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα, του εργαστηρίου κατά ISO 17025
	

	31
	Τεχνικά φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας Φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού
	

	32


	Πληροφορίες φωτιστικού 
	Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών

Υπόδειγμα ετικέτας φωτιστικού 
	

	33
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών
	



